## Operasyonel Planlama Formu
|  | OPERASYONEL PLANLAMA FORMU | [6 empty] | Doküman No | ENYS-FRM-010
[9 empty] | İlk Yayın Tarihi | 2025-05-23
[9 empty] | Revizyon Tarihi | -
[9 empty] | Revizyon No | 0
[9 empty] | Sayfa Sayısı | 1/1
Kuruluş ÖEK'leri için önemli sapma kriterlerini belirlemiştir. Önemli sapma kriterleri, kuruluşun iyileştirme hedeflerini etkilebilecek norma sahip olmasına istinaden belirlenmiştir.
ÖEK |  |  | Parametre | Birimler | Nominal Değer | Üst Sınır | Alt Sınır | Ölçme Donanımı | Ölçüm Süresi | Sorumlu
ISITMA - KAZAN DAİRESİ |  |  | Baca Gazı Sıcaklığı | C° | 145 | 185 | 135 | Scada | 6 Ay/Yıl | Kazan Operatörü
|  |  | Oksijen Oranı | % | 4 | 6 | 3 | Dış Ölçüm | 6 Ay/Yıl | Kazan Operatörü
|  |  | Basınç | Bar | 4 | 7 | 2 | Scada | Günlük Takip | Kazan Operatörü
|  |  | Sertlik | ff | 0 | 2 | 0 | Test Kiti | 6 Ay/Yıl | Kazan Operatörü
|  |  | Besi Suyu Sıcaklığı | C° | 60 | 70 | 50 | PT100 | Yıllık Değişim | Kazan Operatörü
|  |  | Besi Suyu Pompalar | Mss | 40 | 80 | 10 | Barometre | Yıllık Değişim | Kazan Operatörü
|  |  | Pompa Kavitasyon | Bar | 0.4 | 0.6 | 0.2 | Barometre | Yıllık Değişim | Kazan Operatörü
|  |  | HDD + CDD | C° | Uygulanmaz | HDD : 450 CDD : 150 | 0 | Meteroloji Web Sitesi | Ay/Yıl | Enerji Yöneticisi
UPS |  |  | Elektrik | m³ | Uygulanmaz | 110 | 50 | Dış Ölçüm | Yıllık | Elektrik Teknikeri
|  |  | Dış Ortam Sıcaklığı | C° | 22 | 24 | 18 | Termometre | Yıllık Değişim | Elektrik Teknikeri
|  |  | Besi Suyu Sıcaklığı | C° | Soğutucu : 10 Isıtıcı : 25 | Soğutucu : 12 Isıtıcı : 35 | Soğutucu : 7 Isıtıcı : 15 | PT100 | Yıllık Değişim | Elektrik Teknikeri
|  |  | C.O.P Değeri | Kat Sayı | 2.7 | 3.1 | 2.4 | Dış Ölçüm | Yıllık | Elektrik Teknikeri
|  |  | E.E.R. | Kat Sayı | 3.1 | 3.4 | 2.9 | Dış Ölçüm | Yıllık | Elektrik Teknikeri
|  |  | HDD + CDD | C° | Uygulanmaz | HDD : 450 CDD : 150 | 0 | Meteroloji Web Sitesi | Ay/Yıl | Enerji Yöneticisi
AYDINLATMALAR |  |  | Lux | lx | 500 | 950 | 300 | Luxmetre | Ay/Yıl | Elektrik Teknikeri
| Hazırlayan |  |  |  |  | Yürürlük Onayı |  |  | Kalite Sistem Onayı
| Birim Kalite Temsilcisi |  |  |  |  | Kalite Koordinatör Yardımcısı |  |  | Kalite Koordinatörü