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GÜNDEM MADDELERİ

Enerji Yönetim Ekibi tarafından 27.05.2025 Tarihinde Enerji Yönetim Sistemi Toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir;
1. Geçmiş enerji tüketimine ait veriler,
2. Mevcut enerji tüketimine ait ölçüm sonuçları,
3. Enerji tüketimini etkileyen değişkenler,
4. Son yıllara ait enerji performansı,
5. Enerji kullanım ve tüketiminin analizi,
6. Önemli enerji kullanım ve tüketim alanlarının belirlenmesi,
7. Enerji kullanımı ve tüketimini önemli oranda etkileyen personel
8. Enerji performansını iyileştirme fırsatları,
9. Gelecekteki enerji kullanımı ve tüketimine ait tahminler
10. Enerji performans göstergesi/göstergeleri
11. Enerji referans çizgisi,
12. Amaçlar
13. Hedefler
14. Aksiyon planları
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1. Mevcut enerji tüketimine ait ölçüm sonuçları;
2024 yılına ait tüketim verilerimiz YILLIK ENERJİ TAKİP FORMU ile izlemesi sağlanmıştır. Toplam enerji tüketim miktarları tablodaki gibidir.
	ÜNİVERSİTE ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜKETİMLERİ

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TÜKETİM
	ELEKTRİK (kWh)
	DOĞALGAZ (Sm3)
	DİZEL (Lt)
	BENZİN (Lt)
	

	
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	

	OCAK
	394.163
	380.570
	344.967
	249.483
	190.966
	188.437
	0
	0
	849
	0
	0
	23
	

	ŞUBAT
	316.602
	299.940
	278.830
	206.045
	191.271
	134.707
	0
	0
	821
	0
	0
	96
	

	MART
	381.437
	308.423
	295.582
	191.370
	106.956
	117.678
	0
	0
	976
	0
	0
	33
	

	NİSAN
	280.234
	260.412
	241.167
	73.330
	63.731
	11.593
	0
	0
	815
	0
	0
	445
	

	MAYIS
	302.450
	290.138
	278.300
	7.564
	9.647
	9.468
	0
	0
	2.200
	0
	0
	1.039
	

	HAZİRAN
	339.555
	268.345
	283.815
	4.007
	4.787
	6.095
	0
	0
	1.365
	0
	0
	600
	

	TEMMUZ
	310.560
	313.382
	309.711
	2.812
	4.161
	5.468
	0
	0
	1.037
	0
	0
	772
	

	AĞUSTOS
	334.741
	312.894
	294.697
	2.119
	3.383
	5.182
	0
	0
	830
	0
	0
	630
	

	EYLÜL
	337.569
	344.827
	298.259
	2.648
	4.916
	7.569
	0
	0
	1.096
	0
	0
	781
	

	EKİM
	355.844
	347.770
	316.937
	11.278
	7.988
	56.162
	0
	0
	3.742
	0
	0
	58
	

	KASIM
	354.806
	379.452
	336.703
	148.419
	98.816
	149.852
	0
	0
	1.204
	0
	0
	328
	

	ARALIK
	402.091
	387.122
	376.145
	159.822
	168.767
	167.504
	0
	0
	4.573
	0
	0
	80
	

	TOPLAM
	4.110.052
	3.893.275
	3.655.110
	1.058.897
	855.389
	859.715
	0
	0
	19.508
	0
	0
	4.884
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TEP BİRİM ÇEVİRME
	Elektrik
	860
	 
	Doğalgaz
	8250
	 
	Dizel
	10200
	 
	Benzin
	10400
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TEP
TABLOSU
	ELEKTRİK (kWh)
	DOĞALGAZ (Sm3)
	DİZEL (Lt)
	BENZİN (Lt)
	

	
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024
	

	OCAK
	33,90
	32,73
	29,67
	205,82
	157,55
	155,46
	0,00
	0,00
	0,87
	0,00
	0,00
	0,02
	

	ŞUBAT
	27,23
	25,79
	23,98
	169,99
	157,80
	111,13
	0,00
	0,00
	0,84
	0,00
	0,00
	0,10
	

	MART
	32,80
	26,52
	25,42
	157,88
	88,24
	97,08
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,03
	

	NİSAN
	24,10
	22,40
	20,74
	60,50
	52,58
	9,56
	0,00
	0,00
	0,83
	0,00
	0,00
	0,46
	

	MAYIS
	26,01
	24,95
	23,93
	6,24
	7,96
	7,81
	0,00
	0,00
	2,24
	0,00
	0,00
	1,08
	

	HAZİRAN
	29,20
	23,08
	24,41
	3,31
	3,95
	5,03
	0,00
	0,00
	1,39
	0,00
	0,00
	0,62
	

	TEMMUZ
	26,71
	26,95
	26,64
	2,32
	3,43
	4,51
	0,00
	0,00
	1,06
	0,00
	0,00
	0,80
	

	AĞUSTOS
	28,79
	26,91
	25,34
	1,75
	2,79
	4,28
	0,00
	0,00
	0,85
	0,00
	0,00
	0,66
	

	EYLÜL
	29,03
	29,66
	25,65
	2,18
	4,06
	6,24
	0,00
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	0,81
	

	EKİM
	30,60
	29,91
	27,26
	9,30
	6,59
	46,33
	0,00
	0,00
	3,82
	0,00
	0,00
	0,06
	

	KASIM
	30,51
	32,63
	28,96
	122,45
	81,52
	123,63
	0,00
	0,00
	1,23
	0,00
	0,00
	0,34
	

	ARALIK
	34,58
	33,29
	32,35
	131,85
	139,23
	138,19
	0,00
	0,00
	4,66
	0,00
	0,00
	0,08
	

	TOPLAM
	353,46
	334,82
	314,34
	873,59
	705,70
	709,26
	0,00
	0,00
	19,90
	0,00
	0,00
	5,08
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2. Önemli enerji kullanım ve tüketim alanlarının belirlenmesi;

	BÖLÜMLER
	T. ORANI
	ÖEK DURUMU

	ISITMA 
	69,99%
	ÖEK

	İKLİMLENDİRME
	3,89%
	DEĞİL

	AYDINLATMA
	14,95%
	ÖEK

	SULAMA SİSTEMİ
	3,22%
	DEĞİL

	OFİS CİHAZLARI
	4,42%
	DEĞİL

	SOSYAL TESİS
	3,69%
	DEĞİL

	JENERATÖR
	0,05%
	DEĞİL

	UPS
	5,80%
	ÖEK

	ARAÇLAR
	1,37%
	DEĞİL

	TOPLAM
	100,00%
	 




ISITMA (KAZAN DAİRESİ);
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AYDINLATMA;
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UPS;
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2. Enerji kullanımı ve tüketimini önemli oranda etkileyen performans göstergeleri;
Veriler, enerji performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Elektrik, Doğalgaz, Dizel ve Benzin tüketim verilerine göre her ay veriler kayıt altına alınır. 2024 yılı içinde bulunduğumuz aya kadar enerji tüketim verileri yıllık enerji takip formunda belirtilmektedir.
İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme proseslerini sürdürmek için gereken verilerin belirlenmiş sıklıklarla düzenli olarak kayıt altına alınması kuruluşumuz açısından önemlidir.
3. Enerji performansını iyileştirme fırsatları;
Enerji performansındaki iyileşmeyi göstermek için bir EnRÇ oluşturulmuştur. Enerji performansındaki iyileşme, karşılık gelen EnRÇ’ye göre EnPG değerlerinde zaman içerisinde meydana gelen iyileşmeler göstermektedir.
4. Gelecekteki enerji kullanımı ve tüketimine ait tahmin;

2024 yılında enerji tüketim tahmini, 2024 yılında yapılan analizler ve etütler sonucu belirlenmiştir. Enerji tüketimini azaltmak için brülör ayarlarının yapılması,  yalıtım kayıplarının giderilmesi, personel enerji verimliliği bilinci kazandırılarak ve basınçlı hava kayıp kaçaklarının giderilmesi ile  %3,13 oranında iyileşme sağlanabileceği hedeflenmiştir.

[image: ]
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Yapılacak olan projeler neticesinde 2024 yılında tüketilen 1.048,58 TEP enerji tüketimi, 2025 yılında 1.015,76 TEP enerji tüketimine düşmesi hedeflenmektedir.
5. Enerji performans göstergesi/göstergeleri;
Kuruluşumuzda Enerji Performans Göstergelerinin niteliği metrekareye karşılık olarak ifade edilmiştir.
Metrekare başına düşen enerji tüketimi 0,0062986782 TEP olmuştur. 
Metrekare başına düşen Elektrik enerjisi tüketimi 0,0018883702 TEP olmuştur.
Metrekare başına düşen Doğalgaz enerjisi tüketimi 0,0042608178 TEP olmuştur.
Metrekare başına düşen Akaryakıt enerjisi tüketimi 0,0005011117 TEP olmuştur.
[image: A graph of blue and red bars
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6. Enerji referans çizgisi;
2024 yılı referans alınarak 2025 yılı elektrik, doğalgaz, dizel ve benzin tüketimleri için referans çizgisi belirlenmiştir.
KURULUŞ GENELİ
[image: A graph with blue dots and numbers
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ISITMA (KAZANLAR) ;
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AYDINLATMA ;
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UPS ;
[image: A graph with blue dots and numbers
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7. Amaçlar;
Firmamız, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile sistemin amaçlarını tekrar gözden geçirmiş olup toplantıda belirlenen amaçlar aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.
· Enerjiyi etkin kullanarak enerji tüketimini azaltmak, dolayısıyla maliyetleri düşürmek,
· Enerji konuları arasında iyi bir iletişim sağlamak,
· Enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, raporlama ve yönetim stratejileri geliştirmek ve uygulamak,
· AR-GE çalışmaları ile enerji yatırımlarından geri dönüşümleri arttırmak için yeni ve daha iyi yollar aramak,
· Tüm personel ve öğrencilerin enerji yönetim programı ile ilgilenmelerini ve onun bir parçası olmalarını sağlamak, 
· Enerji teminindeki kısıtlayıcı etkileri veya kesintileri azaltmak,
· Enerji verimliliği konusunda eğitimler düzenlemek,

8. Hedefler;
Firmamız, ISO 50001 enerji yönetim sisteminin hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile toplantıda belirlenen hedefler aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır;
· Kuruluşta enerji yoğunluğu ve enerji kayıplarını azaltmak,
· Kuruluş enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu fabrika sistemi oluşturmak,
· Enerji verimli hizmetin piyasa dönüşümünü sağlamak,
· Elektrik iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak, enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak,
· Metrekare başına düşen enerji maliyetini veya tüketimini düşürmek.
9.  Aksiyon planları;
[image: ]
3 aylık periyotlar halinde yıl içerisinde alınan aksiyon ve sonuçları kayıt altına alınmaktadır.



                                                                                                                                             27.05.2025
                                                                                                                                             EKİP LİDERİ

	Hazırlayan
	Yürürlük Onayı
	Kalite Sistem Onayı

	Birim Kalite Sorumlusu
	Kalite Koordinatör Yardımcısı
	Kalite Koordinatörü
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TARİH 2024

AY ENERJİ TÜKETİMİ (TEP) İNŞAAT ALANI HDD ÖĞRENCİ SAYISI İ.D.4 İ.D.5 İ.D.6 İ.D.7 İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 İ.D. 12

OCAK 157,13 166.461 415 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ŞUBAT  112,28 166.461 332 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MART 98,25 166.461 295 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NİSAN 10,69 166.461 63 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYIS 9,00 166.461 73 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HAZİRAN 6,27 166.461 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEMMUZ 5,96 166.461 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AĞUSTOS 5,60 166.461 0 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EYLÜL 7,56 166.461 8 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EKİM 48,36 166.461 142 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KASIM 125,90 166.461 341 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARALIK 142,08 166.461 425 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 729,09 166.461 2.094 21.857 0

SET 0,00437996

KURULUŞ GENEL

MEVCUT DURUM
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Kesişim İNŞAAT ALANI HDD ÖĞRENCİ SAYISI İ.D.4 İ.D.5 İ.D.6 İ.D.7 İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 R.TEP FARK CUSUM

OCAK -0,39238738 0 145,4287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,03631 12,10 12,10

ŞUBAT -0,39238738 0 116,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,95057 -3,67 8,43

MART -0,39238738 0 103,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,98464 -4,74 3,69

NİSAN -0,39238738 0 22,07713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,684741 -10,99 -7,31

MAYIS -0,39238738 0 25,58143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,189047 -16,19 -23,49

HAZİRAN -0,39238738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,3923874 6,67 -16,83

TEMMUZ -0,39238738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,3923874 6,36 -10,47

AĞUSTOS -0,39238738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,3923874 5,99 -4,48

EYLÜL -0,39238738 0 2,803445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4110575 5,15 0,67

EKİM -0,39238738 0 49,76115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,368759 -1,01 -0,34

KASIM -0,39238738 0 119,4968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,10445 6,80 6,46

ARALIK -0,39238738 0 148,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,54062 -6,46 0,00

REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR
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TARİH 2024

AY ENERJİ TÜKETİMİ (TEP) İNŞAAT ALANI HDD

GECE-GÜNDÜZ FARKI 

(dakika)

ÖĞRENCİ SAYISI İ.D.5 İ.D.6 İ.D.7 İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 İ.D. 12

OCAK 15,42 166.461 415 834 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

ŞUBAT  13,43 166.461 332 777 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

MART 12,71 166.461 295 705 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

NİSAN 10,93 166.461 63 631 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

MAYIS 11,54 166.461 73 568 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

HAZİRAN 11,26 166.461 0 538 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

TEMMUZ 11,77 166.461 0 553 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

AĞUSTOS 11,27 166.461 0 607 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

EYLÜL 12,46 166.461 8 678 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

EKİM 13,45 166.461 142 752 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

KASIM 14,89 166.461 341 818 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

ARALIK 16,65 166.461 425 853 21.857 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 155,77 166.461 2.094 8.314 21.857

SET 0,00093578

KURULUŞ GENEL

MEVCUT DURUM
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Kesişim 0

GECE-GÜNDÜZ 

FARKI

0 0 İ.D.5 İ.D.6 İ.D.7 İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 R.TEP FARK CUSUM

OCAK 2,617201693 0 12,47540074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,092602 0,33 0,33

ŞUBAT 2,617201693 0 11,62276544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,239967 -0,81 -0,48

MART 2,617201693 0 10,54575243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,162954 -0,45 -0,93

NİSAN 2,617201693 0 9,438822386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,056024 -1,13 -2,06

MAYIS 2,617201693 0 8,496435998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,113638 0,43 -1,64

HAZİRAN 2,617201693 0 8,047680576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,664882 0,59 -1,04

TEMMUZ 2,617201693 0 8,272058287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,88926 0,88 -0,17

AĞUSTOS 2,617201693 0 9,079818048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,69702 -0,43 -0,60

EYLÜL 2,617201693 0 10,14187255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,759074 -0,30 -0,90

EKİM 2,617201693 0 11,24880259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,866004 -0,41 -1,31

KASIM 2,617201693 0 12,23606452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,853266 0,03 -1,27

ARALIK 2,617201693 0 12,75961251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,376814 1,27 0,00

REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR
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TARİH 2024

AY

ENERJİ 

TÜKETİMİ (TEP)

İNŞAAT ALANI HDD CDD

ÖĞRENCİ 

SAYISI

[HDD+CDD]

AKADEMİK 

TAKVİM

HDD İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 İ.D. 12

OCAK 6,212524403 166.461 415 0 21.857 415 1 415 0 0 0 0 0

ŞUBAT  5,095193482 166.461 332 0 21.857 332 1 332 0 0 0 0 0

MART 4,814920365 166.461 295 0 21.857 295 1 295 0 0 0 0 0

NİSAN 3,999888744 166.461 63 1 21.857 64 1 63 0 0 0 0 0

MAYIS 4,357648502 166.461 73 0 21.857 73 1 73 0 0 0 0 0

HAZİRAN 4,366534721 166.461 0 96 21.857 96 1 0 0 0 0 0 0

TEMMUZ 5,154858781 166.461 0 118 21.857 118 0 0 0 0 0 0 0

AĞUSTOS 4,81658238 166.461 0 106 21.857 106 0 0 0 0 0 0 0

EYLÜL 4,576760519 166.461 8 19 21.857 27 0 8 0 0 0 0 0

EKİM 4,840719625 166.461 142 0 21.857 142 1 142 0 0 0 0 0

KASIM 5,624341778 166.461 341 0 21.857 341 1 341 0 0 0 0 0

ARALIK 6,522571162 166.461 425 0 21.857 425 1 425 0 0 0 0 0

TOPLAM 60,38 166.461 2.094 340 21.857 2.434 9 2.094

SET 0,00036274

KURULUŞ GENEL

MEVCUT DURUM
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Kesişim İNŞAAT ALANI HDD CDD

ÖĞRENCİ 

SAYISI

[HDD+CDD]

AKADEMİK 

TAKVİM

HDD İ.D.8 İ.D.9 İ.D. 10 İ.D. 11 R.TEP FARK CUSUM

OCAK 4,400569339 0 0 0 0 2,22627438 -0,60905789 0 0 0 0 0 6,0177858 0,19 0,19

ŞUBAT 4,400569339 0 0 0 0 1,78101951 -0,60905789 0 0 0 0 0 5,572531 -0,48 -0,28

MART 4,400569339 0 0 0 0 1,58253239 -0,60905789 0 0 0 0 0 5,3740438 -0,56 -0,84

NİSAN 4,400569339 0 0 0 0 0,34332906 -0,60905789 0 0 0 0 0 4,1348405 -0,13 -0,98

MAYIS 4,400569339 0 0 0 0 0,39160971 -0,60905789 0 0 0 0 0 4,1831212 0,17 -0,80

HAZİRAN 4,400569339 0 0 0 0 0,51499359 -0,60905789 0 0 0 0 0 4,306505 0,06 -0,74

TEMMUZ 4,400569339 0 0 0 0 0,63301296 0 0 0 0 0 0 5,0335823 0,12 -0,62

AĞUSTOS 4,400569339 0 0 0 0 0,56863876 0 0 0 0 0 0 4,9692081 -0,15 -0,77

EYLÜL 4,400569339 0 0 0 0 0,14484195 0 0 0 0 0 0 4,5454113 0,03 -0,74

EKİM 4,400569339 0 0 0 0 0,76176136 -0,60905789 0 0 0 0 0 4,5532728 0,29 -0,45

KASIM 4,400569339 0 0 0 0 1,82930016 -0,60905789 0 0 0 0 0 5,6208116 0,00 -0,45

ARALIK 4,400569339 0 0 0 0 2,27991955 -0,60905789 0 0 0 0 0 6,071431 0,45 0,00

REGRESYONDAN GELEN REFERANSLAR
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