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ENERJİ VERİMLİ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
ELEKTRİK MOTORU
· Alımı yapılacak olan AC 3 fazlı elektrik motorları için en düşük verimlilik sınıfı IE3 – Premium olmalıdır. 
· Alımı yapılacak ve bünyesinde elektrik motoru bulunan ekipmanların (Ör; pompa, fan, kompresör vs.) tahrik motoru için verimlilik sınıfı en düşük IE3 – Premium olmalıdır.

AYDINLATMA	
· İç ve dış aydınlatma için alımı yapılacak aydınlatma ekipmanlarının minimum etkinlik faktörü en az 100 lümen/watt değerinde olmalıdır.

SOĞUTMA EKİPMANLARI
· Alımı gerçekleştirilecek olan soğutma ekipmanlarının istenilen yükteki minimum COP değerleri;
· Pistonlu kompresörlü hava soğutmalı gruplarda COP=2,7
· Pistonlu kompresörlü su soğutmalı gruplarda COP = 4
· Vidalı kompresörlü hava soğutmalı gruplarda COP = 2,8
· Vidalı kompresörlü su soğutmalı gruplarda COP = 5,5
· Santrifüj kompresörlü su soğutmalı gruplarda COP = 6
olmalıdır.
· İstenilen minimum COP değerleri için çalışma şartları:
Su soğutmalı Chiller için;
· Kondenser eşanjörü su giriş sıcaklık değerinin 25 °C’de olduğu durum için,
· Evaparatör eşanjörü için ise maksimum su çıkış sıcaklığının 10 °C olduğu durum için belirlenmiştir.

Hava soğutmalı Chiller için;
· Atmosfer sıcaklığının 25 °C ‘ de olduğu durum için,
· Evaparatör eşanjörü için ise maksimum su çıkış sıcaklığının 10 °C olduğu durum için belirlenmiştir.

· Split, kaset ve salon tipi klimalar için; soğutma ve ısıtmada minimum C sınıfı enerji verimliliğine sahip olmalıdır. 

SICAK SU KAZANI
· Sıcak su ihtiyacının 70 °C’nin altında olduğu proseslerde sıcak su kazanı seçimi yapılırken yoğuşmalı sıcak su kazanı tercih edilmelidir.

KOMPRESÖR
· Alımı gerçekleştirilecek olan vidalı kompresörler için 6 ile 8 bar hava basıncına göre, birim enerji tüketimine karşılık gelen hava üretim miktarı 10 m3/kWh olmalıdır.
*Kompresör hava giriş sıcaklığı 20 °C, serbest hava basıncı 1 bar’dır.
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