ENERJİ VERİMLİ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

# ELEKTRİK MOTORU

- Alımı yapılacak olan AC 3 fazlı elektrik motorları için en düşük verimlilik sınıfı IE3 – Premium olmalıdır.

- Alımı yapılacak ve bünyesinde elektrik motoru bulunan ekipmanların (Ör; pompa, fan, kompresör vs.) tahrik motoru için verimlilik sınıfı en düşük IE3 – Premium olmalıdır.

# AYDINLATMA

- İç ve dış aydınlatma için alımı yapılacak aydınlatma ekipmanlarının minimum etkinlik faktörü en az 100 lümen/watt değerinde olmalıdır.

# SOĞUTMA EKİPMANLARI

- Alımı gerçekleştirilecek olan soğutma ekipmanlarının istenilen yükteki minimum COP değerleri;

- Pistonlu kompresörlü hava soğutmalı gruplarda COP=2,7

- Pistonlu kompresörlü su soğutmalı gruplarda COP = 4

- Vidalı kompresörlü hava soğutmalı gruplarda COP = 2,8

- Vidalı kompresörlü su soğutmalı gruplarda COP = 5,5

- Santrifüj kompresörlü su soğutmalı gruplarda COP = 6

olmalıdır.

- İstenilen minimum COP değerleri için çalışma şartları:

Su soğutmalı Chiller için;

- Kondenser eşanjörü su giriş sıcaklık değerinin 25 °C’de olduğu durum için,

- Evaparatör eşanjörü için ise maksimum su çıkış sıcaklığının 10 °C olduğu durum için belirlenmiştir.

Hava soğutmalı Chiller için;

- Atmosfer sıcaklığının 25 °C ‘ de olduğu durum için,

- Evaparatör eşanjörü için ise maksimum su çıkış sıcaklığının 10 °C olduğu durum için belirlenmiştir.

- Split, kaset ve salon tipi klimalar için; soğutma ve ısıtmada minimum C sınıfı enerji verimliliğine sahip olmalıdır.

# SICAK SU KAZANI

- Sıcak su ihtiyacının 70 °C’nin altında olduğu proseslerde sıcak su kazanı seçimi yapılırken yoğuşmalı sıcak su kazanı tercih edilmelidir.

# KOMPRESÖR

- Alımı gerçekleştirilecek olan vidalı kompresörler için 6 ile 8 bar hava basıncına göre, birim enerji tüketimine karşılık gelen hava üretim miktarı 10 m3/kWh olmalıdır.

*Kompresör hava giriş sıcaklığı 20 °C, serbest hava basıncı 1 bar’dır.